## Sheet1
別紙1 図書館管理システムデータセンター設備要件書
No. | 分類 |  | 項目 | 要件
1 | 1.施設要件 | （1）立地条件に関する要件 | 所在地 | 日本国内に設置されていること。
2 |  |  | 自然災害 | 地震、風水害及び落雷等の自然災害による被害の少ない場所に設置されていること。
3 |  |  | 火災予防 | 半径１００ｍ以内に消防法における指定数量以下の危険物製造施設や高圧ガス製造施設がないこと。
4 |  |  | ハザードマップ | 各種ハザードマップ上において，被害の予想される区域に指定されていないこと。
5 |  | （2）建築に関する要件 | 耐震性 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度７クラスの地震でも致命的な被害を受けない耐震性能を有すること。
6 |  |  | 地震対策 | 免震床や制震ラック等による機器の転倒，移動防止措置がとられていること。
7 |  |  | 内装材 | 不燃材が使用されていること。
8 | 2.設備要件 | （1）電源設備等に関する要件 | 受電方式 | 電力会社より安定的に電力供給されていること。
9 |  |  | 受電容量 | サーバエリア電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等が十分に確保していること。
10 |  |  | 無停電電源装（UPS） | 主となる以外の供給源による安定した電力供給が行われるまでの間、無停電電源装置による安定した電源供給をできること
11 |  |  |  | 落雷等による過電流に対してサーバ等の機器を保護するため対策を講じていること。
12 |  |  |  | 停電時に主となる以外の供給源からの電力供給されるまでに、瞬断することなくサーバ機器に十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（UPS)が設置されていること。
13 |  |  | 予備電源 （自家発電設備） | 非常用に備え、自家発電設備を設ける、もしくはその他の措置をとることのより、サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設設備電源容量以上の電源容量について、24時間以上の稼動が対応可能なこと。
14 |  |  |  | 自家発電設備、もしくはこれに代替する措置は、主とする商用電力の供給が止まった場合でも、停止から1分以内に（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
15 |  |  | 設置環境 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。
16 |  | （2）サーバ室に関する要件 | 床強度 | サーバ室の床強度は、情報システム機器等の総重量に耐えうる強度を有していること。（ラックエリアは500kg/㎡以上の床面耐荷重を有すること。）
17 |  |  | 天井高 | サーバ室は、温湿度環境を維持できる天井高を確保していること。
18 |  |  | 床面積 | サーバ及びラック台数から十分なスペースを用意すること。
19 |  |  | 空調設備 | 空調は24時間365日の連続運転が可能なこと。
20 |  |  |  | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤動作せず、かつ四季を問わず結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
21 |  |  |  | 故障による代替空調が可能であること。
22 |  |  |  | 空調設備の集中監視が可能であること。
23 |  | （3）ラック設備に関する要件 | ラック施錠 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
24 |  |  | ラック固定 | 不意なラック同士の接触で倒れることを防止する対策が施されていること。
25 |  | （4）防火設備に関する要件 | 延焼防止システム | 延焼防止システムを有すること。
26 |  |  | サーバ室内消火設備 | ガス消火設備を有すること。
27 |  |  | 火災報知設備 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等とともに手動通報設備を備えていること。
28 |  |  | 消火設備監視 | 消火設備の集中監視が可能であること。
29 |  |  | 消火訓練等 | 建築基準法・消防法基準でのスケジュールを実施できること。
30 |  | （5）防水設備に関する要件 | 水害対策 | サーバ室、データ等保管設備及び自家発電設備は水の被害を受けない場所に設置すること。
31 |  |  | 防水措置 | 台風、高波、洪水などの水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
32 |  | （6）防犯設備に関する要件 | 施設入退館管理 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。
33 |  |  |  | 入退室をする全ての委託業者について、氏名管理を行うこと。また、発注者側の求めに応じて入退室名簿を迅速に提出できる運用を実施していること。
34 |  |  |  | サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
35 |  |  |  | 施設内の電源設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
36 |  |  | 入館可能時間 | 24時間365日であること。
37 |  |  | モニタ監視 | 24時間365日であること。
38 |  |  | 監視映像記録 | カメラ等映像機器による監視を実施していること。
39 |  |  | 監視カメラカバー率 | 監視カメラは、入り口から事務スペース、サーバルーム内のハウジングスペースまでの範囲を網羅すること。
40 |  |  | 入室ドア | 入室ドアそのものが容易に破壊されないような対策、窓なしとする等外部から容易に見通せない対策が施されていること。
41 |  |  |  | 扉付近に開閉の妨げになるようなものを設置しないこと。
42 |  |  | 防犯設備 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
43 | ３.運用保守 | （1）運用に関する要件 | セキュリティ | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）の認証を取得していること
44 |  |  |  | プライバシーマーク（ＪＩＳＱ15001）を取得していること
45 |  |  |  | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること
46 |  |  | サービス供給基準 | ＩＴサービスマネジメントシステム（ＩＳＯ20000）の認証を取得していること
47 |  |  | バックアップ | 他拠点のデータセンター（バックアップセンター）にネットワークを介して定期的にバックアップを行うこと。
48 |  |  | 施設運用 | データセンターは契約企業（もしくは100%出資の関係会社）自身が運営していること。